## SUMMARY
QUOTATION
|  |  | Doc No. 文件号: | QUO/PTAFI/BBS/WWTB7/R98
|  |  | Date日期: | 2026-06-24 17:23
Payment Terms 付款条件:
DP - 40% after signing contract
预付款 - 合同签署后支付 40%
To: | PT. ADONIA FOOTWEAR INDONESIA |  | Payment 1: 30% after 60% work progress
| Lebaksiu Kidul, Kec. Lebaksiu, Kabupaten Tegal, |  | 第一期付款：支付 30% 工程进度60%
| Jawa Tengah 52461 |  | Payment 2: 25% after 100% work progress
Attn: |  |  | 第二期付款：支付 25%工程进度100%
Tel: |  |  | Retention: 5% after BAST
质保金：项目验收（BAST）后支付 5%
Project项目: Penambahan Water Treatment Di Gudang B7 (sistem) B7仓库新增水处理系统工程 (系统)
No. 号 | Description 工作项目 | Qty 数量 | Unit 单位 | Harga Satuan 单价 | Jumlah Harga 总价 | Brand Spek 品牌规格
|  |  |  | (Rp) | (Rp)
1 | Feeder Pump 加药泵 | 4 | Unit 台 | 12000000 | 48000000
2 | Filtrasi Makromedia 多介质过滤系统 | 2 | Set 套 | 32000000 | 64000000
3 | Demin Plant 除盐系统
| - Cation Exchange Resin 阳离子交换树脂 | 2 | Set 套 | 52000000 | 104000000
| - lon Exchange Resin 阴离子交换树脂 | 2 | Set 套 | 56000000 | 112000000
5 | Electrical 电气系统 | 1 | Lot 批 | 36000000 | 36000000
6 | Plumbing/ Piping 管道系统 | 1 | Lot 批 | 37900000 | 37900000
7 | LAIN-LAIN 其他 | 1 | Lot 批 | 104000000 | 104000000
|  |  | TOTAL 合计 | 505900000
Bank Account 银行账号: |  |  | DISCOUNT 折扣
Bank BCA |  |  | GRAND TOTAL 总计 | 505900000
No. Rek: 460-447-4444
PT. Modern Jaya Konstruksi
NOTE:
1. The price stated above included (eg: installation, transportation fees etc.) 以上所述价格包括（例如：安装费，运输费等）
2. The price stated above not included PPN 11% and include PPH 以上所述价格不包括11%的增值税，并包括个人所得税。
We hope you find our quotation favorable and kindly confirm your acceptance by signing this document:
我们希望您对我们的报价感到满意，并请通过签署此文件确认您的接受。
Name 名字 : |  |  | Name 名字 :
PT. ADONIA FOOTWEAR INDONESIA |  |  | PT. MODERN JAYA KONSTRUKSI
Date 日期: |  |  | Date 日期:
Jl. Cempaka 2 NC.1 No.1, Desa/Kelurahan Wanakerta,
Kec. Bungursari, Kab Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, 41181
Email: modernjayakonstruksi@gmail.com

## Quo
QUOTATION
|  |  | Doc No. 文件号: | QUO/PTAFI/BBS/WWTB7/R98
|  |  | Date日期: | 2026-06-24 17:23
Payment Terms 付款条件:
DP - 40% after signing contract
预付款 - 合同签署后支付 40%
To: | PT. ADONIA FOOTWEAR INDONESIA |  | Payment 1: 30% after 60% work progress
| Lebaksiu Kidul, Kec. Lebaksiu, Kabupaten Tegal, |  | 第一期付款：支付 30% 工程进度60%
| Jawa Tengah 52461 |  | Payment 2: 25% after 100% work progress
Attn: |  |  | 第二期付款：支付 25%工程进度100%
Tel: |  |  | Retention: 5% after BAST
质保金：项目验收（BAST）后支付 5%
Project项目: Penambahan Water Treatment Di Gudang B7 (sistem) B7仓库新增水处理系统工程 (系统)
Code : 279-MJK-AFI 1
No. 号 | Description 工作项目 | Qty 数量 | Unit 单位 | Harga Satuan 单价 | Jumlah Harga 总价 | Brand Spek 品牌规格
|  |  |  | (Rp) | (Rp)
A | WATER TREATMENT 水处理系统 (AREA A)
1 | Feeder Pump 加药泵 | 2 | Unit 台 | 12000000 | 24000000
Spesifikasi :
- Europe Multistage Horizontal Stage Pump 欧洲多级卧式泵
- Type类型 = CHL8 - 40
- Volt电压 = 220 V
- Power Rate 功率 = 1,5 KW/1 Phase
- Max Flow最大流量: = 8 m3/Jam
- MaxHead最大扬程: = 35
- Outlet 出水口: = 2" x 2"
2 | Filtrasi Makromedia 多介质过滤系统 | 1 | Set 套 | 32000000 | 32000000
Spesifikasi :
- Filter FRP FRP 过滤
- Dimension 尺寸 = Ø 21" x H 62"
- Capacity容量 = 4.500-6.000 L/H
- Working Pressure工作压力 = 2-5 Bar
- Max Pressure最大压力 = 10 Bar
- Acsesoris 配件 = Side Mounted manual Multiport Valve + top & bottom stainer 侧装式手动多
- Filter Media 过质 = Silica sand/Gravel, Manganese, Activated Carbon 石英砂 / 砾石, 锰砂, 活性炭
3 | Demin Plant 除盐系统 | 1 | Set 套 | 52000000 | 52000000
Spesifikasi :
- Softerner FRP FRP软化
- Dimension 尺寸 = Ø 21" x H 62"
- Capacity容量 = ± 4.500-6.000 L/H
- Working Pressure工作压力 = 2-5 Bar
- Max Pressure最大压力 = 10 Bar
- Acsesoris 配件 = Side Mounted manual Multiport Valve + top & bottom stainer 侧装式手动多
- Filter Media 过质 = Cation Exchange Resin 阳离子交换树脂
- Type类型 = Demin Plant 除盐系统
- Brine Tank 1.000 Liter 盐箱1000升
Media Regen (HCL) 再生药剂氢氧化钠(HCL)
4 | Demin Plant 除盐系统 | 1 | Set 套 | 56000000 | 56000000
Spesifikasi :
- Softerner FRP FRP软化
- Dimension 尺寸 = Ø 21" x H 62"
- Capacity容量 = ± 4.500-6.000 L/H
- Working Pressure工作压力 = 2-5 Bar
- Max Pressure最大压力 = 10 Bar
- Acsesoris 配件 = Side Mounted manual Multiport Valve + top & bottom stainer 侧装式手动多
- Filter Media 过质 = lon Exchange Resin 阴离子交换树脂
- Type类型 = Demin Plant 除盐系统
- Brine Tank 1.000 Liter 盐箱1000升
Media Regen (NaOH) 再生药剂氢氧化钠(NaOH)
5 | Electrical 电气系统
| - Box Panel 控制箱 40x40 | 1 | Unit 台 | 8500000 | 8500000
| - MCB 63Amp 断路器 | 1 | Unit 台 | 1000000 | 1000000
| - Contactor 65A AC-3 接触器 | 1 | Unit 台 | 3000000 | 3000000
| - Thermal overload relay NXR-25 热过载继电器 | 1 | Unit 台 | 500000 | 500000
| - kabel kelistrikan 2x1,5 NYY 电缆 | 70 | Meter 米 | 100000 | 7000000
6 | Plumbing/ Piping 管道系统
| - HDPE管道连接 (包括配件) 2" | 8 | Pcs 个 | 480000 | 3840000
| - PVC AW JIS 管道 (包括配件) 2" | 40 | Meter 米 | 210000 | 8400000
| - Pressure Gauge 10-20 Bar配备压力表 | 3 | Pcs 个 | 850000 | 2550000
| - Solenoid Valve 1" 电磁阀 | 3 | Pcs 个 | 700000 | 2100000
| - Floating Switch 1"浮球开 | 1 | Pcs 个 | 1090000 | 1090000
| - Check Valve 1-2"止回阀 | 2 | Pcs 个 | 445000 | 890000
| - PVC Ball Valve 2" PVC球阀 | 16 | Pcs 个 | 90000 | 1440000
| - PVC Tee 2" PVC三通 | 8 | Pcs 个 | 30000 | 240000
| - PVC Elbow 2" PVC弯头 | 20 | Pcs 个 | 20000 | 400000
| - Lem PVC PVC胶水 | 2 | Pail 小桶 | 100000 | 200000
| SUBTOTAL 小计 |  |  |  | 205150000
B | WATER TREATMENT 水处理系统 (AREA B)
1 | Feeder Pump 加药泵 | 2 | Unit 台 | 12000000 | 24000000
Spesifikasi :
- Europe Multistage Horizontal Stage Pump 欧洲多级卧式泵
- Type类型 = CHL8 - 40
- Volt电压 = 220 V
- Power Rate 功率 = 1,5 KW/1 Phase
- Max Flow最大流量: = 8 m3/Jam
- MaxHead最大扬程: = 35
- Outlet 出水口: = 2" x 2"
2 | Filtrasi Makromedia 多介质过滤系统 | 1 | Set 套 | 32000000 | 32000000
Spesifikasi :
- Filter FRP FRP 过滤
- Dimension 尺寸 = Ø 21" x H 62"
- Capacity容量 = 4.500-6.000 L/H
- Working Pressure工作压力 = 2-5 Bar
- Max Pressure最大压力 = 10 Bar
- Acsesoris 配件 = Side Mounted manual Multiport Valve + top & bottom stainer 侧装式手动多
- Filter Media 过质 = Silica sand/Gravel, Manganese, Activated Carbon 石英砂 / 砾石, 锰砂, 活性炭
3 | Demin Plant 除盐系统 | 1 | Set 套 | 52000000 | 52000000
Spesifikasi :
- Softerner FRP FRP软化
- Dimension 尺寸 = Ø 21" x H 62"
- Capacity容量 = ± 4.500-6.000 L/H
- Working Pressure工作压力 = 2-5 Bar
- Max Pressure最大压力 = 10 Bar
- Acsesoris 配件 = Side Mounted manual Multiport Valve + top & bottom stainer 侧装式手动多
- Filter Media 过质 = Cation Exchange Resin 阳离子交换树脂
- Type类型 = Demin Plant 除盐系统
- Brine Tank 1.000 Liter 盐箱1000升
Media Regen (HCL) 再生药剂氢氧化钠(HCL)
4 | Demin Plant 除盐系统 | 1 | Set 套 | 56000000 | 56000000
Spesifikasi :
- Softerner FRP FRP软化
- Dimension 尺寸 = Ø 21" x H 62"
- Capacity容量 = ± 4.500-6.000 L/H
- Working Pressure工作压力 = 2-5 Bar
- Max Pressure最大压力 = 10 Bar
- Acsesoris 配件 = Side Mounted manual Multiport Valve + top & bottom stainer 侧装式手动多
- Filter Media 过质 = lon Exchange Resin 阴离子交换树脂
- Type类型 = Demin Plant 除盐系统
- Brine Tank 1.000 Liter 盐箱1000升
Media Regen (NaOH) 再生药剂氢氧化钠(NaOH)
5 | Electrical 电气系统
| - Box Panel 控制箱 40x40 | 1 | Unit 台 | 8500000 | 8500000
| - MCB 63Amp 断路器 | 1 | Unit 台 | 1000000 | 1000000
| - Contactor 65A AC-3 接触器 | 1 | Unit 台 | 3000000 | 3000000
| - Thermal overload relay NXR-25 热过载继电器 | 1 | Unit 台 | 500000 | 500000
| - kabel kelistrikan 2x1,5 NYY 电缆 | 30 | Meter 米 | 100000 | 3000000
6 | Plumbing/ Piping 管道系统
| - HDPE管道连接 (包括配件) 2" | 8 | Pcs 个 | 480000 | 3840000
| - PVC AW JIS 管道 (包括配件) 2" | 20 | Meter 米 | 210000 | 4200000
| - Pressure Gauge 10-20 Bar配备压力表 | 3 | Pcs 个 | 850000 | 2550000
| - Solenoid Valve 1" 电磁阀 | 3 | Pcs 个 | 700000 | 2100000
| - Floating Switch 1"浮球开 | 1 | Pcs 个 | 1090000 | 1090000
| - Check Valve 1-2"止回阀 | 2 | Pcs 个 | 445000 | 890000
| - PVC Ball Valve 2" PVC球阀 | 16 | Pcs 个 | 90000 | 1440000
| - PVC Tee 2" PVC三通 | 8 | Pcs 个 | 30000 | 240000
| - PVC Elbow 2" PVC弯头 | 10 | Pcs 个 | 20000 | 200000
| - Lem PVC PVC胶水 | 2 | Pail 小桶 | 100000 | 200000
| SUBTOTAL 小计 |  |  |  | 196750000
C | LAIN-LAIN 其他
1 | Biaya Transportasi 运输费用 | 4 | Trip 车次 | 3500000 | 14000000
(Trip Jakarta - Tegal) （雅加达 — 直葛 370公里往返）
2 | Biaya Pemasangan Man Power 安装人工费用
(waktu pelaksanaan 30 hari kerja, Teknisi 2 orang, 8 helper)
（施工工期30个工作日，2名技术员，8名辅助工）
| Teknisi = 700rb/ hari 技术员 = 每日500,000印尼盾 | 30 | Hari 天 | 1400000 | 42000000
700,000x2x30hari = 42,000,000
| Helper = 200rb/hari 辅助工 = 每日250,000印尼盾 | 30 | Hari 天 | 1600000 | 48000000
200,000x8x30hari = 48,000,000
| SUBTOTAL 小计 |  |  |  | 104000000
|  |  | TOTAL 合计 | 505900000
Bank Account 银行账号: |  |  | DISCOUNT 折扣
Bank BCA |  |  | GRAND TOTAL 总计 | 505900000
No. Rek: 460-447-4444
PT. Modern Jaya Konstruksi
NOTE:
1. The price stated above included (eg: installation, transportation fees etc.) 以上所述价格包括（例如：安装费，运输费等）
2. The price stated above not included PPN 11% and include PPH 以上所述价格不包括11%的增值税，并包括个人所得税。
We hope you find our quotation favorable and kindly confirm your acceptance by signing this document:
我们希望您对我们的报价感到满意，并请通过签署此文件确认您的接受。
Name 名字 : |  |  | Name 名字 :
PT. ADONIA FOOTWEAR INDONESIA |  |  | PT. MODERN JAYA KONSTRUKSI
Date 日期: |  |  | Date 日期:
Jl. Cempaka 2 NC.1 No.1, Desa/Kelurahan Wanakerta,
Kec. Bungursari, Kab Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, 41181
Email: modernjayakonstruksi@gmail.com